| Bedienungsanleitung |  |
| --- | --- |
| Profitest 204 - Umschaltbox ISO/PE <-> HV-Test |  |
| Umschaltbox zur Prüfung von Schutzleiterdurchgang, Isolation und Hochspannungstest an Geräten mit CEE-Steckern | Ausgabe 1/9/99 |
|  | vorläufig |

| Inhalt 1. Anwendung 2. Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen 2.1. Bedeutung der Symbole auf dem Gerät 3. Anschluß ans Netz 4. Prüfen von Schutzleiterdurchgang und Isolationswiderstand 5. Durchführen der Hochspannungsprüfung 6. Technische Kennwerte 6.1. Anschlußdaten 6.2. Elektrische Sicherheit 6.3. Mechanischer Aufbau 6.4. Temperaturbereiche / Klimaklasse 7. Wartung Gehäuse 1. Anwendung Mit der Profitest 204-Umschaltbox können Sie in Verbindung mit einem Prüfgerät PROFITEST 204 schnell und rationell sowohl die Durchgängigkeit des Schutzleiters und die Isolation der elektrischen Ausrüstung von Geräten oder Maschinen, die mittels CEE-Steckern ans Netz angeschlossen werden, prüfen, als auch die Hochspannungsprüfung mit dem PROFITEST 204 HP durchführen. Zum Einschalten der Hochspannungsprüfung sind zwei Taster an der linken und rechten Geräteseite vorgesehen, die beide zusammen gedrückt werden müssen, um die Hochspannungsprüfung zu starten. Das Umschalten auf Hochspannungsprüfung wird mittels einer orangefarbenen Signallampe am Gerät angezeigt. 2. Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen Die Umschaltbox für das PROFITEST 204 ist entsprechend den Sicherheitsbestimmungen IEC 61010-1 / EN 61010-1 / VDE 0411-1 gebaut und geprüft. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten. | Das Gerät darf nicht verwendet werden: bei geöffnetem Gehäuse bei erkennbaren äußeren Beschädigungen wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert nach schweren Transportbeanspruchungen nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen(z.B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur) nach starker Überbeanspruchung, d.h. Überschreitung der in den technischen Kennwerten angegebenen Belastungsgrenzen 2.1. Bedeutung der Symbole auf dem Gerät Die Symbole auf dem Gerät haben folgende Bedeutung: Achtung, Bedienungsanleitung beachten CAT II Gerät der Überspannungkategorie II 1500V Arbeitsspannung EG-Konformitätskennzeichnung Prüfspitze: An dieser gelb-grünen Buchse wird die P204 Prüfspitze ohne Tasten und LEDs des ISO/PE PROFITEST 204 angeschlossen. P204HP: An dieser blauen Buchse ist die Leitung HIGH POT des Profitest 204 HP ohne Schalter (!), d.h. ohne gelbe Markierung anzuschließen. P204HP: An dieser grauen Buchse ist die Leitung LOW POT des Profitest 204 HP mit Schalter, d.h. mit gelber Markierung anzuschließen. P204HP: An diesen schwarzen Buchsen sind die Schalter Schalteranschlüsse des Profitest 204 HP 1&2 in der Prüfleitung mit gelber Markierung anzuschließen. HINWEIS: Bei Anschlußboxen, die zusammen mit dem Hochspannungsteil PROFITEST 204 HP ausge- liefert werden, sind diese Anschlüsse intern fest verdrahtet. Bei Boxen, die separat geliefert werden, sind die Anschlüsse vom Benutzer unter Verwendung von 4-mm Sicherheitssteckern selbst herzustellen. Die Vorschriften bzgl. Isolation und Schutz vor Berührung sind in jedem Falle zu beachten. Die Verwendung mit Hochspannungsprüfgeräten vom Typ PROFITEST 204 HV ist nicht zulässig ! |
| --- | --- |
| 3. Anschluß ans Netz Zum einfachen Anschluß ans Netz bietet die Anschlußbox eine Kaltgeräte Stecker / Buchse Kombination, durch die die Anschlußbox zwischen das PROFITEST 204 und die Netzsteckdose ´eingeschleift´ werden kann. Sie benötigen dadurch nur eine Steckdose. Die Kaltgerätedose ist mit einer Sicherung der Charakteristik T4A abgesichert. 4. Prüfen von Schutzleiterdurchgang und Isolationswiderstand Zur Prüfung von Schutzleiterwiderstand und Isolation schließen Sie die Prüfspitze ohne Tasten/LEDs an die dafür vorgesehene gelb-grüne Buchse der Umschaltbox an. Stecken Sie den Prüfling mit seinem CEE-Stecker an der Steckdose der Umschaltbox an. Der PE-Anschluß des Prüflings ist nun mit der einen Prüfspitze des PROFITEST 204 verbunden. Mit der zweiten Prüfspitze des PROFITEST 204 können Sie nun die Prüfpunkte an Ihrem Prüfling kontaktieren und die Messungen durchführen, sowie die Ergebnisse abspeichern, so wie dies in der Bedienungsanleitung zu Ihrem PROFITEST 204 beschrieben ist. HINWEIS: Zur Prüfung sind die Anschlüsse L1, L2, L3 und N der CEE-Steckdose miteinander kurzge-schlossen. 5. Durchführen der Hochspannungsprüfung Um die Hochspannungsprüfung mit dem PROFITEST 204 HP durchführen zu können, müssen die Anschlüsse wie in Abschnitt 2.1. beschrieben, hergestellt sein. Die Prüfspitze des PROFITEST 204 an der gelb-grünen Buchse der Umschaltbox kann angesteckt bleiben. Stecken Sie den Prüfling mit seinem CEE-Stecker an der Steckdose der Umschaltbox an. Stellen Sie im Hauptmenü des PROFITEST 204 den Menüpunkt ´SPANNUNGSPRÜFUNG´ ein und drücken Sie die ´START´-Taste. Die Signallampen springen nun von ´Grün´ auf ´Rot´ und signalisieren Bereitschaft. Drücken Sie an der Umschaltbox die beiten roten Tasten an den Seiten der Box gemeinsam. Die orange-farbene Signallampe leuchtet auf und die Hochspannungsprüfung wird gestartet. Nach Ablauf der Prüfzeit lassen Sie die beiden Tasten wieder los. Speichern Sie das Ergebnis der Prüfung durch Druck auf die ´STORE´-Taste am PROFITEST 204 HINWEIS: Zur Prüfung sind die Anschlüsse L1, L2, L3 und N der CEE-Steckdose miteinander kurzge-schlossen. | 6. Technische Kennwerte 6.1. Anschlußdaten Netzspannung : 230V +/- 10% Nennstrom Steckdose : 4A Sicherung : T4A/250V Frequenz : 50 ... 60Hz Leistungsaufnahme : ca. 8VA 6.2. Elektrische Sicherheit Schutzklasse : II nach IEC 61010-1 / EN 61010-1 / VDE 0411-1 Arbeitsspannung : 1500V Überspannungskategorie : II Verschmutzungsgrad : 2 EMV : EN 50081-1 / EN 50082-2 6.3. Mechanischer Aufbau Schutzart : IP40, Buchsen IP20 Abmessungen (LxBxH) : 125mm x 175mm x 90mm Gewicht : ca. 800g 6.4. Temperaturbereiche / Klimaklasse Lagertemperatur : -20C ... +60 C Arbeitstemperatur : -10C ... +50 C Klimaklasse : 3z/-20/50/60/75% (in Anlehnung an VDI/VDE3540) Höhe: : max. 2000m über NN 7. Wartung Gehäuse Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs- oder Scheuermitteln. Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Gehäuse gelangen ! ___________________________________________ Gedruckt in Deutschland - Änderungen vorbehalten ! Dr. Schweiger Electronic Hainthalstraße 10 D-92280 Kastl © DSE 1999 |