| Bedienungsanleitung |  |
| --- | --- |
| DI-MON 1 Fehlerstrom-Monitor Residual current monitor |  |
| Adapter zur potentialfreien Messung von Differenz- und Fehlerströmen mit Signalisierung von Grenzwertüberschreitungen | Ausgabe 1/4/97 |

| Inhalt 1. Anwendung 2. Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen 2.1. Bedeutung der Symbole auf dem Gerät 3. Messen von Differenz- und Fehlerströmen 4. Verwendung der Alarmvorrichtung 5. Technische Kennwerte 5.1. Anschlußdaten 5.2. Meßkreis 5.3. Alarmanzeige 5.4. Elektrische Sicherheit 5.5. Mechanischer Aufbau 6. Wartung Gehäuse 1. Anwendung Mit dem Prüfgerät DI-MON 1 können Sie den Fehlerstrom, den ein elektrisches Gerät in einer Anlage erzeugt, potentialfrei vom Stromkreis des Gerätes mittels eines Multimeters oder eines Schreibers messen bzw. aufzeichnen. Dazu muß das DI-MON 1 lediglich vor das zu überwachende Gerät in die Schutzkontakt-Steckdose gesteckt werden. Das DI-MON 1 verfügt zusätzlich über eine Alarmvorrichtung, die die Überschreitung eines vorher mittels eines Drehknopfes eingestellten Grenzwertes signalisiert. Das DI-MON 1 eignet sich somit auch zur Langzeitüberwachung von Geräten ohne Verwendung eines zusätzlichen Anzeige- oder Aufzeichnungs-instrumentes. Durch den Einsatz mehrerer DI-MON 1 läßt sich in einem Stromkreis mit einer Vielzahl von Verbrauchern das Gerät, das durch einen sporadisch unzulässig hohen Ableitstrom die Fehlerstromschutzeinrichtung der Anlage zum Auslösen bringt, ermitteln. 2. Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen Das Prüfgerät DI-MON 1 ist entsprechend den Sicherheitsbestimmungen IEC 1010-1 / EN 61010-1 / VDE 0411-1 gebaut und geprüft. | Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten. Das Gerät darf nicht verwendet werden: bei geöffnetem Gehäuse bei erkennbaren äußeren Beschädigungen wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert nach schweren Transportbeanspruchungen nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen(z.B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur) nach starker Überbeanspruchung, d.h. Überschreitung der in den technischen Kennwerten angegebenen Belastungsgrenzen 2.1. Bedeutung der Symbole auf dem Gerät Die Symbole auf dem Gerät haben folgende Bedeutung: Achtung, Bedienungsanleitung beachten CAT II Gerät der Überspannungkategorie II 300V Arbeitsspannung EG-Konformitätskennzeichnung 10-16 Nennstrom / -spannung Steckdose 250 I( Differenzstrom / Fehlerstrom I(max Differenzstrom- / Fehlerstromgrenze 3. Messen von Differenz- und Fehlerströmen Das DI-MON 1 ermittelt den Differenzstrom an einem angeschlossenen Verbraucher zwischen dessen Anschlüssen L und N. Damit werden alle Ströme erfaßt, die der Verbraucher gegen seinen Schutzleiteranschluß oder gegen eine anderweitige Erde ableitet. Dies entspricht dem resultierenden Fehlerstrom, mit dem die elektrische Anlage beaufschlagt wird. Das DI-MON 1 verfügt über eine Schaltung, die es ermöglicht, auch kurze Spitzenwerte des Differenzstromes (ca. 10 ms Dauer) noch mit guter Genauigkeit zu erfassen. |
| --- | --- |
| Um diesen Differenz- bzw. Fehlerstrom anzeigen zu können, besitzt das DI-MON 1 zwei berührgeschützte 4mm-Buchsen, die mit I( gekennzeichnet sind. An diesen Buchsen läßt sich eine Gleichspannung abnehmen, die dem 10-fachen des Differenzstromes in Volt entspricht. Beispiel: eine Gleichspannung von 1.23 V entspricht einem Differenzstrom von 123 mA. Die rote Buchse kennzeichnet den positiven, die schwarze Buchse den negativen Anschluß. Schließen Sie an diese Buchsen über geeignete Laborkabel ein Multimeter oder anderes Anzeigegerät an. Stellen Sie als Meßbereich einen DC Volt-Bereich ein, der dem von Ihnen erwarteten Differenzstrom mal 10 entspricht. Der Eingangswiderstand des Anzeigegerätes sollte mindestens 1 M( betragen. Die Spannung an den Buchsen des DI-MON 1 beträgt maximal 5V DC. Wenn Ihr Anzeigegerät über eine MIN/MAX-Funktion verfügt, so aktivieren Sie diese. Sie können dann den Spitzenwert des auftretenden Differenzstromes registrieren. Da der Ausgang des DI-MON 1 galvanisch vom speisenden Netz getrennt ist, können auch mehrere DI-MON 1 problemlos an eine gemeinsame Auswerte-einrichtung angeschlossen werden. Vermeiden Sie aber in jedem Fall das Einspeisen einer Fremd-spannung in die mit I( gekennzeichneten Buchsen! Vermeiden Sie weiterhin die Verwendung langer Kabel. Verwenden Sie im Zweifelsfall abgeschirmte Leitungen! 4. Verwendung der Alarmvorrichtung Das DI-MON 1 besitzt eine optische Alarmvorrichtung, die die Überschreitung eines vorher mit dem Einstellknopf I(max eingestellten Grenzwertes signali-siert. Leuchtet im Betrieb die grüne LED, so wurde der Grenzwert nicht überschritten, leuchtet die rote LED, fand eine Überschreitung statt. Diese Meldung wird gespeichert und kann durch Druck auf die Taste RESET wieder zurückgesetzt werden. Die Alarmfunktion ist nach Einstecken des DI-MON 1 in eine Steckdose nach ca. 1 min. betriebsbereit. Nach etwa 5 min. ist der Pufferkondensator vollständig aufgeladen. Durch den Pufferkondensator ist gewährleistet, daß nach Abschalten des speisenden Netzes (etwa durch Auslösen einer Fehlerstromschutzeinrichtung) die LEDs der Alarmvorrichtung noch mindestens für 1 Stunde deutlich erkennbar leuchten. Bei geringer Umgebungshelligkeit ist die rote LED noch nach ca. 3 Stunden erkennbar. Der Grenzwert wird mit dem Ein-stellknopf I(max festgelegt. Die Skala ist logarithmisch, so daß sich auch kleine Werte problemlos einstellen lassen. Es können Grenzwerte in einem Bereich von 0 ... 250mA eingestellt werden. Das Gerät ist ab Werk so justiert, daß die 30mA-Marke als Referenzpunkt dient. Je weiter Sie sich in beiden Richtungen von der 30mA-Marke entfernen, desto ungenauer wird die Einstellung bedingt durch Abweichungen in der Logarithmizität des verwendeten Potentiometers. Bedingt durch die Justierung auf die 30 mA-Marke läßt sich der Knopf unterschiedlich weit unter die 0mA bzw. über die 250mA Marke drehen. Der Endanschlag kenn- zeichnet in jedem Fall die 250mA-Marke. Vermeiden Sie Einstellungen in der Nähe des Nullpunktes, da hier auch die höchste Empfindlichkeit gegenüber Störungen aus dem Netz oder seitens des | angeschlossenen Verbrauchers besteht und somit ein unbegründetes Ansprechen der Alarmvorrichtung möglich ist. Stellen Sie immer einen möglichst großen Wert ein, z.B. den halben Nennfehlerstrom des in Ihrer Anlage eingesetzten Fehlerstromschutzschalters. Läßt sich die Alarmvorrichtung trotz mehrfachen Drückens der RESET-Taste nicht zurücksetzen, so ist ein Grenzwert eingestellt, der unterhalb des registrierten Differenzstromes liegt. Stellen Sie in diesem Fall einen höheren Wert ein. Bei Wiederkehr einer abgeschalteten Netzspannung wird immer die rote LED leuchten. Lesen Sie also den Zustand der Alarmvorrichtung vor Wiedereinschalten der Netzspannung ab ! 5. Technische Kennwerte 5.1. Anschlußdaten Netzspannung : 230V +/- 10% Nennstrom Steckdose : 10/16 A Frequenz : 50 ... 60Hz Leistungsaufnahme : ca. 1W 5.2. Meßkreis Meßbereich : 1mA ... 500mA AC Meßprinzip : Summenstromwandler L-N Ausgangsspannung : 0V ... 5.0V DC potentialfrei Übersetzungsverhältnis : 10 mV DC / 1 mA AC Genauigkeit : 2.5 % v.M. +/- 0.4mA Ausgangsoffset : < 4 mV (entspricht 400uA) Einfluß durch Laststrom : < 4 mV bei 16 A Laststrom Restwelligkeit : < 0.5% v.M. Anstiegsrate Ausgang : > 1V / 10ms Abfallrate Ausgang : ca. 1V / s Innenwiderstand Ausgang: 10 kOhm 5.3. Alarmanzeige Ladezeit bis Betrieb : 1 min Ladezeit bis max. Puffer : 5 min Anzeigedauer : > 1h Einstellbereich : 0 ... 250mA logarithmisch Einstellgenauigkeit : 10% v.Einstellwert +/- 2mA 5.4. Elektrische Sicherheit Schutzklasse : I nach IEC 1010-1 / EN 61010-1 / VDE 0411-1 Meßkreis Schutzklasse II Arbeitsspannung : 300V Prüfspannung : 1,35kV Überspannungskategorie : II Verschmutzungsgrad : 2 EMV : IEC 801/ DIN VDE 0843 / EN 50082-1 5.5. Mechanischer Aufbau Schutzart : IP20 Abmessungen (LxBxH) : 120mm x 65mm x 100mm Gewicht : ca. 360g 6. Wartung Gehäuse Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs- oder Scheuermitteln. Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Gehäuse gelangen ! ____________________________________________ Gedruckt in Deutschland - Änderungen vorbehalten ! Dr. Schweiger Electronic Hainthalstraße 10 D-92280 Kastl © DSE 1997 |